АДМИНИСТРАЦИЯ

САЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 05 февраля 2018года №22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об актуализации схемы водоснабжения на территории Сальновского сельсовета Хомутовского района на 2018 |  |  |  |  |

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения на территории Сальновского сельсовета, Администрация Сальновского сельсовета Хомутовского района постановляет:

1.Утвердить актуализированную схему водоснабжения на территории Сальновского сельсовета Хомутовского района на 2018 (согласно приложению).

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Сальновского сельсовета

Хомутовского трайона							     С.В.Полесков

Приложение 1

к постановлению Администрации Сальновского сельсовета Хомутовского района от 05.02.2018 года №11

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ САЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с.Сальное

2018

I.Общие положения

Схема водоснабжения Сальновского сельсовета - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Сальновского сельсовета Хомутовского района является:  Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- изготовление технической документации и принятие на баланс бесхозяйных объектов водоснабжения;

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Сальновского сельсовета водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по сельсовету.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА    ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сальновский  сельсовет образован в 1958 году

Общая площадь –   85,28 кв. км.

Численность населения (2013 г.) - 791 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.) - 25000 кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др.

На территории Сальновского сельсовета расположены водозаборные скважины:

-  1 скважина в с. Сальное - бесхозяйная;

-  1 скважина в д. Доброе Поле - бесхозяйная ;

- 1 скважина в п. Колячек – бесхозяйная;

-  1 скважина в х.Таборище - бесхозяйная ;

-  1 скважина в д. Ярославка - бесхозяйная ;

-  2 скважины в с.Прилепы – бесхозяйные;

-  1 скважина в д. Лобки – бесхозяйная.

1.Проектные решения

Система водоснабжения сельсовета централизованная, объединенная, хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

1.Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах сельсовета. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Сальновского  сельсовета Хомутовского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств сельсовета являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водоснабжение Сальновского сельсовета осуществляется из 9 водозаборных скважин и шахтных колодцев:

с.Сальное:

скважина №1 -  20 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет 2200 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни  -  12 метров с объемом бака  25 м3.

с.Прилепы:

скважина №1 -10 м3/час.;

скважина №2 -10 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет 2450 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни -12  метров с объемом бака 25 м3.

д.Лобки:

скважина №1 -10 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет 1000 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни -12 метров с объемом бака 25  м3.

д. Доброе Поле:

скважина №1 -10 м3/час.

х. Таборище:

скважина №1 -10 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет 1300 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни – 12 метров, с объемом бака 25 м3.

п. Колячек:

скважина №1 -10 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет – 1000 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни – 12 метров, с объемом бака 25 м3.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: чугун - 7,5 м., асбоцемент - 1,32 м., полиэтилен - 500 м. Общая протяженность водопроводной сети составляет  8320  метров.

| Место расположения |  | Дата постройки (г.) | Протяжённость, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сальное |  | 1975 | 2200 |  |
| с.Прилепы |  | 1977 | 2450 |  |
| х. Таборище |  | 1973 | 1300 |  |
| п. Колячек |  | 1980 | 1000 |  |
| д. Ярославка |  | 1974 | 2000 |  |
| д. Доброе Поле |  | 1981 | 1000 |  |
| д. Лобки |  | 1983 | 1000 |  |
| Итого: |  |  | 10950 |  |
| Название населенного пункта | Всего ед. |  |  | Тупиковых ед. |
| с. Сальное | 4 |  |  | 1 |
| с. Прилепы | 4 |  |  | 1 |
| д. Ярославка | 5 |  |  | 1 |
| п. Колячек | 4 |  |  | 1 |
| д. Доброе Поле | 5 |  |  | 1 |
| х. Таборище | 7 |  |  | 1 |
| д. Лобки | 3 |  |  | 1 |
| Итого водоразборных колонок | 32 |  |  | 7 |

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельсовета. Источниками водоснабжения  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся  низкими темпами. Одной из причин удовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Сальновского сельсовета планируется централизованная, объединенная, для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода:

Ввиду их длительной эксплуатации, снижается уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения ( в деревнях- 10 % и частично в селах -10 %  ) Сальновского сельсовета пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10  м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям,  более 50 %.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Сальновского сельсовета при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу

Диаметр 100 мм.  из полиэтиленовых труб  -   ГОСТ  -

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь санитарную защитную зону в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

1.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе -  м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

1.Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Сальновского сельсовета

Износ водопроводной сети составляет  75 %. При таком состоянии водопроводной сети  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так  Администрация  Сальновского сельсовета запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.

| Наименование мероприятий | Стоимость (тыс.руб.) | Бюджет | Годы 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонт водопроводной системы в с.Прилепы 350 м. 2.Ремонт водонапорной башни Рожновского в д.Лобки. 3.Ремонт водонапорных колонок в п.Колячек 2 шт. 4.Ремонт водопроводной системы в с.Сальное 500м. 5.Ремонт водопроводных колонок в д.Ярославка 3 шт. |  | 5% 5 % 5 % 5 % 5 % | 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 |